PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV 10022014

Vypracoval: Ing. Horňáková –Elektroprojekt, Električná 7, Trenčín

Zloženie komisie:

Predseda	Ing. Helena Horňáková                              	projektant elektro

Členovia	Ing. Peter Hošták                                   	projektant  elektro

Ing. Jozef Plocháň                                  	projektant stavba

Názov stavby : CYKLOTRASY TRENČÍN

VÁŽSKA MAGISTRÁLA-ISTEBNÍCKA

#### Opis technologického procesu a zariadenia:

Stavba rieši  verejné osvetlenie  cyklotrasy

Podklady :             Stavebné a profesné dispozície, konzultácie.

Rozhodnutie :       101. Prostredie vonkajšie,aktívne,zložité,

podľa, STN  33 2000-5-51

| Kód Vonkajší vplyv | ### Priestor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 101 |  |  |
| AA teplota okolia | AA7 |  |  |
| AB atmosferická vlhkosť | AB7 |  |  |
| AC nadmorská výška | AC1 |  |  |
| AD výskyt vody | AD3 |  |  |
| AE výskyt cudzích pevných telies | AE1 |  |  |
| AF výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |  |  |
| AG mechanické namáhanie | AG1 |  |  |
| AH vibrácie | AH1 |  |  |
| AK výskyt rastlinstva alebo plesní | AK1 |  |  |
| AL výskyt živočíchov | AL1 |  |  |
| AM elektromag., elektrostat.alebo ioniz. Vplyvy | AM1 |  |  |
| AN slnečné žiarenia | AN3 |  |  |
| AP seizmické účinky | AP1 |  |  |
| AQ búrková činnosť | AQ1 |  |  |
| AR pohyb vzduchu | AR1 |  |  |
| AS vietor | AS1 |  |  |
| BA schopnosť osôb | BA1 |  |  |
| BC dotyk osôb s potencialom zeme | BC1 |  |  |
| BD podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |  |  |
| BE povaha spracúvaných a skladovacích látok | BE1 |  |  |
| CA stavebné materialy | CA1 |  |  |
| CB konštrukcia budovy | CB1 |  |  |

- Zatriedenie prevádzky podľa miery ohrozenia-Vyhláška 508/2009 Z.z.-Ministrestva práce a soc.vecí SR : VTZ skupiny „B“, príl.č.1 časť III.

- Z uvedených údajov v súlade s STN vyplýva, že je vhodné použiť v priestore:

- 101 elektrické zariadenia s minimálnym krytím aspoň IP43

Ochrana pred dotykom živých častí - izolovaním živých častí, krytmi a umiestnením mimo dosahu, podľa čl.412, STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred dotykom neživých častí - samočinným odpojením napájania a doplnkovým pospájaním, použitím zariadení triedy ochrany II, podľa STN 33 2000-4-41.

Zdôvodnenie:

Prostredie nebude mať negatívny vplyv na inštalované elektrické zariadenie

##### Dátum :  február  2017